附件：                                        日资工业园搭建智慧消防平台清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号/参数要求 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能液位监测终端 | 工作电源 3.6v，17Ah 电池寿命 10分钟一次数据2年 功耗 待机电流≤80uA，数据平均发送电流≤150mA 网络制式 NB-IoT 据传输间隔 可配时间为2min-1440min 唤醒模式 按键、定时 上传信息 压力、温度、电池电量、信号 工作温度 -30℃~70℃(介质不结晶) 测量量程 TC-LV91：0-5米 测量精度 0.5%F.S 温度影响 0.015%F.S/℃ 接口规格 螺纹接口，M20*1.5 防护等级 IP66 | 4 | 套 | 1、实时监测消防水池、消防水箱的有效液位。 2、通过设置高低液位阈值报警。 |
| 2 |  | 工作电源 3.6v，17Ah 电池寿命 10分钟一次数据2年 功耗 待机电流≤80uA，数据平均发送电流≤150mA 网络制式 NB-IoT 据传输间隔 可配时间为2min-1440min 唤醒模式 按键、定时 上传信息 压力、温度、电池电量、信号 工作温度 -30℃~70℃(介质不结晶) 测量量程 TC-HP91：0-1.6Mpa 测量精度 0.5%F.S 温度影响 0.015%F.S/℃ 接口规格 螺纹接口，M20*1.5 防护等级 IP66 | 15 | 套 | 1、实时监测消防管网、喷淋管网、自来水管网的水压。 2、通过设置高低水压阈值报警。 |
| 3 | 智能状态监测装置 （控制柜信息终端） | 工作电源 12v 采集数据 泵组/风机控制柜启/停、手/自动状态 输入类型 干节点、无源输入、有源输入 输入阻抗 2.7kΩ 通讯接口 RS485 通信协议 Modbus 无线通信 4G 网络协议 TCP 工作温度 -35~+75ºC 工作湿度 ≤95%(无凝结) 防护等级 IP30 | 4 | 套 | 1、实时监测消防泵房控制柜的泵启停状态、手自动状态。 2、通过设置状态异常时报警。 |
| 4 | 智慧用电监测设备 | 额定电压 AC220V 功耗 正常监视状态≤5VA 监控报警 剩余电流 报警设定值：300~1000mA连续可调 温度 报警设定值：45~140℃连续可调 电压 过压（100%~140%）、欠压（60%~100%） 电流 过流（20%~140%） 动作延时时间 报警时间设定值：0.1~60S连续可调 输入电压 额定值：AC100V/400V 输入电流 额定值：40mA 测量精度 频率0.05kHz，电压、电流精度0.5级，电能精度1级 开关量输入 两路无源干接点输入方式:内置电源 开关量输出 两路无源常开触点，触点容量AC220V/1A，DC30V/1A 通讯 485通讯；Modbus-RTU协议 事件记录 20条故障、报警和开关记录 网络模式 GPRS通讯（移动/2G) 安装方式 35mm导轨式安装 使用环境 工作温度：-10℃~+55℃；相对湿度：≤95%不结露 储存温度范围 -20℃~+70℃ 显示 LCD液晶显示 产品符合国标 GB 14287.2-2014；GB 14287.3-2014 | 6 | 套 | 1、实时监测配电柜的过流、过载、欠压、温度、短路等状态。 2、通过设置状态异常报警。 |
| 5 | 边缘计算网关 | 网络类型 4G/3G/GSM/GPRS 网络协议 TCP/UDP 天线接口 SMA(female, 50Ω) 端口 2 RJ45 2 RS232/RS422/RS485 RS232: DB9 RS485/RS422: 5.08mm 尺寸 178mm x 95mm x 26mm 工作温度 -25 ~ 85°C 储存温度 -45 ~ 105°C 输入电压 9~36VDC 工作电流 ~300mA 功耗 <2.7w 保护措施 电源防接反 静电：8KV接触放电，15KV空气放电 浪涌：差模4KV，共模6KV | 1 | 套 | 1、实时监控传统消防火灾自动报警系统主机的设备报警、故障信息。 |
| 6 | 智能无线烟感 | 工作电压 3V 静态电流 ≤10uA 报警电流 ≤200mA 通信方式 NB-IOT 电池故障 ≤2.7V 报警声压 ≥85dB（3m处） 保护面积 当空间高度为6-12米，保护面积为80平方米左右；高度6米以 下， 保护面积为60平方米左右；具体参数应以火灾自动报警 系统设计规范 GB 20517-2006为准。 工作环境 温度-15℃～+55℃，相对湿度＜95% RH 外壳材料 阻燃ABS 外形尺寸 Ф110mm*52mm 执行标准 GB 20517-2006 | 132 | 只 | 1、实时监测厂区设备传统消防未布置的消防安全死角，通过增加此设备，达到有效烟气阈值报警。 2、含底座和专用电池。 |
| 7 | 智慧消防平台软件 | 平台V1.0 | 1 | 套 | 智慧消防平台，集成所有智慧消防终端终端。 |
| 8 | 三维建模 | GLTF三维建模 | 1 | 套 | 对厂区外部全局三维建模 |
| 9 | 平台服务器 | 阿里云服务器 | 1 | 项 | 平台服务器运维及数据存储功能。 |
| 10 | 运维服务费 |  | 3 | 年 | 1、智慧消防监管平台7*24小时警情监控，定期对平台进行升级维护。 2、设备照管 设备缺电、故障，及时维修，保障设备稳定运行。 3、消防巡查 每月对企业/单位智慧消防终端设备进行消防巡查。 4、消防培训 定期对企业/单位进行消防安全知识培训。 5、资讯推送 定期推送安全知识与消防资讯。 6、多方联动设备一旦发生报警，平台、电话、短信逐级通知巡查员及管理员、消防监督部门，快速有效的对早期隐患进行现场处置。 |
| 11 | 总计 |  |  |  |  |

说明：本设备服务质保三年。